超净间装修设计任务书

- 一、项目概况

1、项目名称: 重庆绿色智能技术研究院超净间装修

2、地理位置：位于重庆市两江新区水土高新技术产业园内，处于综合科研楼1楼与孵化楼一楼，面积总计约1800平方米。

3、设计主要经济技术指标：包括但不限于建筑规划设计、施工图设计、业主需求、设计任务书、当地行政主管部门意见和要求等相关资料。

4、设计范围：包括但不限于净化实验室的建筑装修、给排水、通风空调、洁净、气体动力、电照、配电、通信信息、消防等相关设计，工艺设备布局、防微震、防静电与接地等设计，设备未带的动力、排风、给排水、散热等相关设计（设备所需环境条件见附件），以及相关辅助设施（空调机房、空压机房、纯水站房）设计。

二、设计原则

安全可靠，美观大方，满足功能使用。

三、设计要求

1、分一百级、一千级、一万级三种洁净等级，其中综合科研楼南楼设计为约140平方米一百级净化区和约750平方米的一千级净化区，综合楼北楼约900平方米为一万级净化区。

2、百级区及千级区层高2.8米,对于个别设备，需局部加高至3米。万级区层高3米左右，最终按设备尺寸及运行成本综合确定层高。

3、零线与地线之间接地电阻不大于1欧姆，地面需防静电处理。

4、百级区温度控制精度±0.5度，湿度控制精度±5%。千级区与万级区温度控制精度±2度，湿度控制精度±10%

5、根据设备需求情况设计压缩空气、冷取水、抽真空、电等用量及管路线路布局。

6、根据设备的需求情况，按方便使用的原则设计给排水、超纯水、排风的管路布局。

7、综合设备情况，按照节约成本、布线简洁的原则合理进行设备布局设计。

8、对于个别设备，需考虑楼板承重问题，设计局部提高承重方案。

9、设计消防装置，通信装置，参观走道，按照美观大气的原则设计观察窗及参观走道。

- 10、对于百级及千级区需设计黄光照明。

11、设计灰区及设备附属设备如空气压缩机、真空泵、循环水机、气瓶柜等所需水、电、气管路布局，并进行排风散热设计。

12、风淋，更衣室的设计以及附属衣柜等家具的设计。

四、项目成本要求

项目施工总成本限额控制在1100万元以内包干。

- 五、设计成果

不作方案设计，初步设计，只进行施工图设计。施工图设计成果资料要求，包含以下内容：

1、设计说明及文本A3图册二份、光盘一份。

2、包括不限于平面布局图（尺寸标注；包括不限于设备位置、给排水位置、电源插座位置标注等）；净化送风、排风口布局、管路布局图；施工材料、相关辅助设施的选型参考 。

3、工程预算。

4、在甲方初始同意时制作彩色效果图一套。

- 六、时间周期：

中标后作方案设计。施工图设计完成时间：签订合同后20日历天内。

七、其他事项

1.投标单位需具备厂房甲级电子工程设计资质；

2.投标单位需具有5个及以上单体不小于5000平方米大型电子厂房设计经验。

3.设计单位的设计文件概不退还；

4．本设计任务书未提及或不详部分按照国家及重庆市有关规定执行；

5、投标人应认真踏勘现场，熟悉现场及场内地形、地貌、交通道路等情况，仔细检查场地内现有设施和施工空间，中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外的付款或延长工期等要求；

6、方案设计和施工图设计完成后，设计单位应根据甲方提供的有关资料及要求，保持与甲方的密切接触，随时调整、改进方案设计和施工图设计，直至甲方满意并确认为止；

7、负责施工图的图审， 配合建设单位招标、报建报批工作；

8、 配合、参加建设单位现场图纸会审、技术交底、验收工作；

7、 配合、参加建设单位装修效果的确认工作；

8、 配合、参加建设单位净化间装修工程的设计变更工作；

9、 参加净化间装修工程的竣工验收工作，并竣工验收后7日内提交设计总结四份；

10、参加由建设单位、监理单位主持的需由设计人参加的相关工程会议；

11、及时参加对现场设计、施工问题的处理工作；

12、配合、参加对专业设计的设计调整、复核工作；

13、发出中标通知书在3日内，设计单位报送《设计进度计划表》和《设计人员名单》三份；在设计阶段、施工阶段、验收阶段的设计人员必须保持一致，如需变更，必须得到建设单位书面同意，严禁擅自更换人员。

14、设计单位应配合其他专业设计及施工进行修改和完善；

八、包括不限于以下技术规范及现行规范、标准、规程，政府相关文件

《电子工业洁净厂房设计规范》 GB50472-2008

《洁净厂房设计规范》GB50073-2001

《洁净室及相关受控环境》GB/T 25915.4-2010/ISO146644-4:2010

《洁净室施工及验收规范》GB50591-201